월간 에너지 사용량 보고서

보고 대상월: 2026-08

노원구 공공시설 66개소 · 작성일 2026-09-01 · 에너지 모니터링 시스템 자동 생성

# 1. 월간 총괄

| 월간 총 사용량 | 1,238,399 kWh | 탄소배출량 | 562.36 tCO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전년 동월 대비 | ▲ 2.4% | 월간 전기요금(참고) | 229,109,400 원 |
| 최대 피크(개별 시설) | 1,125.5 kW (8/5(수) 14시) | 대상 시설 수 | 66개소 |

# 2. 일별 사용량 추이

| 일자 | 사용량 | 최고기온 | 최저기온 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/1(토) | 33,058 kWh | 33.3℃ | 25.3℃ |
| 8/2(일) | 28,111 kWh | 33.8℃ | 25.2℃ |
| 8/3(월) | 49,958 kWh | 35.5℃ | 24.1℃ |
| 8/4(화) | 54,934 kWh | 35.5℃ | 25.7℃ |
| 8/5(수) | 55,401 kWh | 35.5℃ | 25.6℃ |
| 8/6(목) | 53,335 kWh | 36.0℃ | 25.1℃ |
| 8/7(금) | 52,501 kWh | 36.0℃ | 24.1℃ |
| 8/8(토) | 33,099 kWh | 32.5℃ | 24.5℃ |
| 8/9(일) | 24,095 kWh | 29.8℃ | 23.2℃ |
| 8/10(월) | 44,486 kWh | 32.1℃ | 23.3℃ |
| 8/11(화) | 45,804 kWh | 31.5℃ | 21.5℃ |
| 8/12(수) | 43,630 kWh | 29.2℃ | 18.6℃ |
| 8/13(목) | 43,147 kWh | 29.4℃ | 20.5℃ |
| 8/14(금) | 43,672 kWh | 28.2℃ | 22.1℃ |
| 8/15(토) | 22,924 kWh | 27.1℃ | 23.1℃ |
| 8/16(일) | 23,119 kWh | 27.0℃ | 22.7℃ |
| 8/17(월) | 22,364 kWh | 26.6℃ | 22.6℃ |
| 8/18(화) | 45,633 kWh | 30.4℃ | 22.6℃ |
| 8/19(수) | 45,310 kWh | 30.5℃ | 22.1℃ |
| 8/20(목) | 45,490 kWh | 26.5℃ | 22.9℃ |
| 8/21(금) | 44,199 kWh | 25.6℃ | 22.5℃ |
| 8/22(토) | 30,611 kWh | 25.1℃ | 22.7℃ |
| 8/23(일) | 25,544 kWh | 31.8℃ | 22.5℃ |
| 8/24(월) | 44,999 kWh | 32.2℃ | 22.9℃ |
| 8/25(화) | 47,701 kWh | 29.1℃ | 24.2℃ |
| 8/26(수) | 46,727 kWh | - | - |
| 8/27(목) | 46,716 kWh | - | - |
| 8/28(금) | 44,166 kWh | - | - |
| 8/29(토) | 30,919 kWh | - | - |
| 8/30(일) | 24,982 kWh | - | - |
| 8/31(월) | 41,787 kWh | - | - |

# 3. 시설 유형별 사용량

| 유형 | 시설 수 | 월간 사용량 | 탄소배출량 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청사 | 18 | 544,603 kWh | 247.30 tCO2 | ▲ 1.7% |
| 문화시설 | 11 | 257,153 kWh | 116.77 tCO2 | ▲ 16.2% |
| 체육시설 | 2 | 109,864 kWh | 49.89 tCO2 | ▼ 12.3% |
| 이지센터 | 1 | 81,098 kWh | 36.83 tCO2 | ▲ 9.7% |
| 복지시설 | 4 | 74,034 kWh | 33.62 tCO2 | ▲ 8.3% |
| 커뮤니티시설 | 15 | 65,607 kWh | 29.79 tCO2 | ▼ 9.2% |
| 미분류 | 10 | 43,465 kWh | 19.74 tCO2 | ▼ 9.7% |
| 도서관 | 2 | 31,778 kWh | 14.43 tCO2 | ▼ 10.9% |
| 보건소 | 3 | 30,798 kWh | 13.99 tCO2 | ▲ 4.2% |

# 4. 면적당 전기사용량 순위

월간 사용량을 연면적으로 나눈 값(kWh/㎡) 기준 내림차순입니다. 값이 높을수록 단위 면적당 전력 소비가 많은 시설입니다.

| 순위 | 시설명 | 유형 | 월간 사용량 | 연면적 | kWh/㎡ | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영축산어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,807 kWh | 40㎡ | 45.18 | ▼ 1.3% |
| 2 | 상계3.4동공공복합청사 | 청사 | 27,411 kWh | 1,241m² | 22.09 | ▲ 22.1% |
| 3 | 원터 어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,975 kWh | 119㎡ | 16.60 | ▲ 13.3% |
| 4 | 한내지혜의숲 | 커뮤니티시설 | 5,496 kWh | 359.37㎡ | 15.29 | ▼ 8.2% |
| 5 | 구립하계실버센터 | 복지시설 | 33,770 kWh | 2,348.25㎡ | 14.38 | ▲ 1.9% |
| 6 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 커뮤니티시설 | 4,204 kWh | 325.52㎡ | 12.91 | ▲ 2.7% |
| 7 | 수락행복발전소 | 커뮤니티시설 | 3,571 kWh | 283.48㎡ | 12.60 | ▲ 3.2% |
| 8 | 상구네 행복발전소 | 커뮤니티시설 | 1,398 kWh | 111.51㎡ | 12.54 | ▲ 15.3% |
| 9 | 노원구청사 | 청사 | 398,555 kWh | 32,238.71㎡ | 12.36 | ▼ 0.4% |
| 10 | 중계2 3동 공공복합청사 | 청사 | 31,943 kWh | 2,695㎡ | 11.85 | ▲ 4.0% |
| 11 | 상계문화정보도서관 | 도서관 | 26,480 kWh | 2,347㎡ | 11.28 | ▼ 11.0% |
| 12 | 불암골행복발전소 | 커뮤니티시설 | 3,042 kWh | 270 m² | 11.27 | ▼ 4.1% |
| 13 | 초안산숲속작은도서관 | 커뮤니티시설 | 3,291 kWh | 292.21㎡ | 11.26 | ▲ 13.4% |
| 14 | 공릉청소년문화정보센터 | 문화시설 | 26,697 kWh | 2,594.91㎡ | 10.29 | ▼ 3.5% |
| 15 | 상계구민체육센터 | 체육시설 | 41,425 kWh | 4,180.86㎡ | 9.91 | ▲ 0.8% |
| 16 | 상계6.7동 주민센터 | 청사 | 6,316 kWh | 653.28㎡ | 9.67 | ▲ 0.7% |
| 17 | 월계헬스케어센터 | 보건소 | 21,955 kWh | 2,443.09㎡ | 8.99 | ▲ 7.1% |
| 18 | 하계1동 주민센터 | 청사 | 7,797 kWh | 880.5㎡ | 8.86 | ▲ 7.7% |
| 19 | 노원아동복지관 | 복지시설 | 7,933 kWh | 911.92㎡ | 8.70 | ▲ 3.6% |
| 20 | 월계구민체육센터 | 체육시설 | 68,439 kWh | 7,999.52㎡ | 8.56 | ▼ 18.6% |
| 21 | 경춘선힐링쉼터 | 커뮤니티시설 | 4,632 kWh | 542.56㎡ | 8.54 | ▲ 7.5% |
| 22 | 도암어울마루 | 커뮤니티시설 | 1,129 kWh | 134㎡ | 8.43 | ▲ 4.1% |
| 23 | 노원평생교육원 | 문화시설 | 19,347 kWh | 2,321.9㎡ | 8.33 | ▼ 9.5% |
| 24 | 가재울지혜마루 | 커뮤니티시설 | 3,908 kWh | 471 ㎡ | 8.30 | ▼ 3.2% |
| 25 | 노원문화예술회관 | 문화시설 | 104,242 kWh | 13,167.48㎡ | 7.92 | ▲ 8.7% |
| 26 | 월계1동 주민센터 | 청사 | 7,862 kWh | 999.88㎡ | 7.86 | ▲ 23.6% |
| 27 | 상계8동 주민센터 | 청사 | 5,960 kWh | 760.57㎡ | 7.84 | ▲ 10.0% |
| 28 | 구민회관 | 문화시설 | 30,573 kWh | 4,009.64㎡ | 7.62 | ▲ 47.4% |
| 29 | 노원에코센터 | 문화시설 | 4,946 kWh | 649.18㎡ | 7.62 | ▲ 649.0% |
| 30 | 노원천문우주과학관 | 문화시설 | 22,627 kWh | 2,994.49㎡ | 7.56 | ▼ 7.3% |
| 31 | 중계본동 주민센터 | 청사 | 6,663 kWh | 883.08㎡ | 7.55 | ▲ 1.7% |
| 32 | 상계9동 주민센터 | 청사 | 5,823 kWh | 795.28㎡ | 7.32 | ▲ 17.5% |
| 33 | 상계청소년문화의집 | 문화시설 | 9,015 kWh | 1,239.25㎡ | 7.27 | ▲ 13.4% |
| 34 | 상계1동 주민센터 | 청사 | 12,199 kWh | 1,685.02㎡ | 7.24 | ▼ 5.1% |
| 35 | 노원문화원 | 문화시설 | 11,786 kWh | 1,641.48㎡ | 7.18 | ▲ 16.6% |
| 36 | 월계3동 주민센터 | 청사 | 4,371 kWh | 660.5㎡ | 6.62 | ▼ 3.9% |
| 37 | 노원수학문화관 | 문화시설 | 18,381 kWh | 2,885.01㎡ | 6.37 | ▲ 455.9% |
| 38 | 한내행복발전소 | 커뮤니티시설 | 6,362 kWh | 1,014.29㎡ | 6.27 | ▼ 9.2% |
| 39 | 노원구청소년상담복지센터 | 문화시설 | 8,498 kWh | 1,379.61㎡ | 6.16 | ▼ 6.4% |
| 40 | 하계어울림센터 | 커뮤니티시설 | 11,639 kWh | 1,990.3㎡ | 5.85 | ▼ 7.6% |
| 41 | 중계4동 주민센터 | 청사 | 6,490 kWh | 1,134.63㎡ | 5.72 | ▼ 1.6% |
| 42 | 구립 수락노인종합복지관 | 복지시설 | 21,973 kWh | 4,359.95㎡ | 5.04 | ▲ 21.9% |
| 43 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 이지센터 | 81,098 kWh | 17,704.21㎡ | 4.58 | ▲ 9.7% |
| 44 | 하계2동 주민센터 | 청사 | 5,630 kWh | 1,233.33㎡ | 4.57 | ▲ 18.9% |
| 45 | 월계문화복지센터 | 복지시설 | 10,358 kWh | 2,344.12㎡ | 4.42 | ▲ 8.4% |
| 46 | 중계온마을센터 | 커뮤니티시설 | 13,152 kWh | 2,989.54㎡ | 4.40 | ▲ 5.5% |
| 47 | 공릉1동 주민센터 | 청사 | 6,220 kWh | 1,499㎡ | 4.15 | ▼ 11.5% |
| 48 | 상계5동주민센터 | 청사 | 5,250 kWh | 1,272.73㎡ | 4.12 | ▲ 39.5% |
| 49 | 노원어린이도서관 | 도서관 | 5,298 kWh | 1,361.88㎡ | 3.89 | ▼ 10.2% |
| 50 | 공릉보건지소 | 보건소 | 2,857 kWh | 854.59㎡ | 3.34 | ▲ 3.7% |
| 51 | 마들보건지소 | 보건소 | 5,986 kWh | 1,922.46㎡ | 3.11 | ▼ 5.2% |
| 52 | 월계2동 주민센터 | 청사 | 3,291 kWh | 2,242.89㎡ | 1.47 | ▲ 13.4% |
| 53 | 상계2동 공공복합청사 | 청사 | 2,823 kWh | 2,364.88㎡ | 1.19 | ▼ 2.9% |
| 54 | 보훈회관 | 문화시설 | 1,041 kWh | 1,148.43㎡ | 0.91 | ▲ 2042.9% |

# 5. 월간 피크 전력

시설별 월간 최대수요(kW)와 발생 일시입니다. 내림차순 전체 시설 목록입니다.

| 순위 | 시설명 | 발생 일시 | 피크값(최대수요) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 노원구청사 | 8/5(수) 14시 | 1,125.5 kW |
| 2 | 노원문화예술회관 | 8/29(토) 15시 | 317.9 kW |
| 3 | 노원제로에너지주택 및 부속시설 | 8/5(수) 1시 | 293.8 kW |
| 4 | 월계구민체육센터 | 8/20(목) 21시 | 243.3 kW |
| 5 | 상계3.4동공공복합청사 | 8/6(목) 10시 | 186.8 kW |
| 6 | 중계2 3동 공공복합청사 | 8/6(목) 12시 | 161.7 kW |
| 7 | 상계구민체육센터 | 8/7(금) 11시 | 145.9 kW |
| 8 | 공릉청소년문화정보센터 | 8/4(화) 18시 | 132.5 kW |
| 9 | 구민회관 | 8/5(수) 14시 | 132.0 kW |
| 10 | 노원천문우주과학관 | 8/4(화) 12시 | 119.7 kW |
| 11 | 구립하계실버센터 | 8/4(화) 16시 | 119.0 kW |
| 12 | 월계헬스케어센터 | 8/5(수) 14시 | 112.8 kW |
| 13 | 상계문화정보도서관 | 8/6(목) 14시 | 106.1 kW |
| 14 | 구립 수락노인종합복지관 | 8/4(화) 14시 | 97.7 kW |
| 15 | 노원문화원 | 8/6(목) 10시 | 91.3 kW |
| 16 | 노원평생교육원 | 8/4(화) 7시 | 79.1 kW |
| 17 | 노원수학문화관 | 8/23(일) 17시 | 66.3 kW |
| 18 | 중계온마을센터 | 8/4(화) 17시 | 61.5 kW |
| 19 | 상계1동 주민센터 | 8/5(수) 11시 | 61.1 kW |
| 20 | 하계어울림센터 | 8/4(화) 15시 | 59.6 kW |
| 21 | 월계문화복지센터 | 8/6(목) 10시 | 54.3 kW |
| 22 | 월계1동 주민센터 | 8/4(화) 14시 | 46.5 kW |
| 23 | 노원아동복지관 | 8/6(목) 10시 | 44.4 kW |
| 24 | 공릉2동어린이집 | 8/31(월) 11시 | 42.6 kW |
| 25 | 한내행복발전소 | 8/6(목) 9시 | 42.5 kW |
| 26 | 상계청소년문화의집 | 8/4(화) 17시 | 42.4 kW |
| 27 | 하계1동 주민센터 | 8/7(금) 12시 | 41.4 kW |
| 28 | 노원에코센터 | 8/2(일) 13시 | 40.0 kW |
| 29 | 중계4동 주민센터 | 8/4(화) 18시 | 36.7 kW |
| 30 | 노원구청소년상담복지센터 | 8/21(금) 10시 | 36.1 kW |
| 31 | 상계9동 주민센터 | 8/6(목) 8시 | 34.0 kW |
| 32 | 상계8동 주민센터 | 8/7(금) 10시 | 33.8 kW |
| 33 | 하계2동 주민센터 | 8/6(목) 10시 | 32.9 kW |
| 34 | 중계본동 주민센터 | 8/5(수) 14시 | 32.8 kW |
| 35 | 마들보건지소 | 8/7(금) 16시 | 32.6 kW |
| 36 | 한내지혜의숲 | 8/6(목) 10시 | 31.9 kW |
| 37 | 상계5동보듬이나눔이어린이집 | 8/31(월) 10시 | 30.5 kW |
| 38 | 상계6.7동 주민센터 | 8/4(화) 15시 | 30.0 kW |
| 39 | 공릉1동 주민센터 | 8/4(화) 10시 | 28.6 kW |
| 40 | 가재울지혜마루 | 8/4(화) 10시 | 26.8 kW |
| 41 | 월계3동 주민센터 | 8/4(화) 17시 | 23.7 kW |
| 42 | 상계2동 공공복합청사 | 8/3(월) 11시 | 23.7 kW |
| 43 | 노원어린이도서관 | 8/7(금) 16시 | 23.4 kW |
| 44 | 상계5동주민센터 | 8/7(금) 16시 | 22.2 kW |
| 45 | 수락행복발전소 | 8/6(목) 15시 | 21.8 kW |
| 46 | 경춘선힐링쉼터 | 8/18(화) 11시 | 20.9 kW |
| 47 | 공릉보건지소 | 8/6(목) 10시 | 20.5 kW |
| 48 | 불암골행복발전소 | 8/7(금) 10시 | 20.4 kW |
| 49 | 월계2동 주민센터 | 8/3(월) 10시 | 19.5 kW |
| 50 | 초안산숲속작은도서관 | 8/3(월) 10시 | 19.5 kW |
| 51 | 하계어린이집 | 8/31(월) 11시 | 18.4 kW |
| 52 | 상계4동어린이집 | 8/31(월) 16시 | 18.1 kW |
| 53 | 상계숲속공동체(작은도서관) | 8/7(금) 13시 | 17.5 kW |
| 54 | 월계2동어린이집 | 8/31(월) 12시 | 17.3 kW |
| 55 | 월계1동어린이집 | 8/31(월) 11시 | 15.6 kW |
| 56 | 월계3동어린이집 | 8/31(월) 10시 | 15.6 kW |
| 57 | 중계행복어린이집 | 8/31(월) 10시 | 12.8 kW |
| 58 | 원터 어울마루 | 8/7(금) 17시 | 12.0 kW |
| 59 | 청솔창의어린이집 | 8/31(월) 10시 | 11.8 kW |
| 60 | 상구네 행복발전소 | 8/4(화) 10시 | 9.7 kW |
| 61 | 보훈회관 | 8/31(월) 11시 | 9.6 kW |
| 62 | 도암어울마루 | 8/19(수) 12시 | 9.2 kW |
| 63 | 영축산어울마루 | 8/6(목) 11시 | 6.3 kW |
| 64 | 상계10동 주민센터 | 8/2(일) 1시 | 0.4 kW |

전체 시설 합산 최대 동시 사용: 3,641.7 kW (8/5(수) 11시)

# 6. 전년 대비 증감 상위 시설

증가 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동월 | 이번달 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 보훈회관 | 49 kWh | 1,041 kWh | ▲ 2042.9% |
| 2 | 노원에코센터 | 660 kWh | 4,946 kWh | ▲ 649.0% |
| 3 | 노원수학문화관 | 3,307 kWh | 18,381 kWh | ▲ 455.9% |
| 4 | 구민회관 | 20,737 kWh | 30,573 kWh | ▲ 47.4% |
| 5 | 상계5동주민센터 | 3,765 kWh | 5,250 kWh | ▲ 39.5% |
| 6 | 월계1동 주민센터 | 6,363 kWh | 7,862 kWh | ▲ 23.6% |
| 7 | 상계3.4동공공복합청사 | 22,443 kWh | 27,411 kWh | ▲ 22.1% |
| 8 | 구립 수락노인종합복지관 | 18,028 kWh | 21,973 kWh | ▲ 21.9% |
| 9 | 하계2동 주민센터 | 4,734 kWh | 5,630 kWh | ▲ 18.9% |
| 10 | 상계9동 주민센터 | 4,957 kWh | 5,823 kWh | ▲ 17.5% |
| 11 | 노원문화원 | 10,107 kWh | 11,786 kWh | ▲ 16.6% |
| 12 | 상구네 행복발전소 | 1,213 kWh | 1,398 kWh | ▲ 15.3% |
| 13 | 상계청소년문화의집 | 7,946 kWh | 9,015 kWh | ▲ 13.4% |
| 14 | 월계2동 주민센터 | 2,903 kWh | 3,291 kWh | ▲ 13.4% |
| 15 | 초안산숲속작은도서관 | 2,903 kWh | 3,291 kWh | ▲ 13.4% |

감소 상위 15개소

| 순위 | 시설명 | 작년 동월 | 이번달 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 월계구민체육센터 | 84,105 kWh | 68,439 kWh | ▼ 18.6% |
| 2 | 상계4동어린이집 | 5,450 kWh | 4,675 kWh | ▼ 14.2% |
| 3 | 하계어린이집 | 3,621 kWh | 3,108 kWh | ▼ 14.2% |
| 4 | 중계행복어린이집 | 3,052 kWh | 2,648 kWh | ▼ 13.2% |
| 5 | 공릉1동 주민센터 | 7,029 kWh | 6,220 kWh | ▼ 11.5% |
| 6 | 상계문화정보도서관 | 29,756 kWh | 26,480 kWh | ▼ 11.0% |
| 7 | 노원어린이도서관 | 5,900 kWh | 5,298 kWh | ▼ 10.2% |
| 8 | 노원평생교육원 | 21,378 kWh | 19,347 kWh | ▼ 9.5% |
| 9 | 한내행복발전소 | 7,004 kWh | 6,362 kWh | ▼ 9.2% |
| 10 | 한내지혜의숲 | 5,986 kWh | 5,496 kWh | ▼ 8.2% |
| 11 | 하계어울림센터 | 12,603 kWh | 11,639 kWh | ▼ 7.6% |
| 12 | 노원천문우주과학관 | 24,414 kWh | 22,627 kWh | ▼ 7.3% |
| 13 | 노원구청소년상담복지센터 | 9,080 kWh | 8,498 kWh | ▼ 6.4% |
| 14 | 마들보건지소 | 6,315 kWh | 5,986 kWh | ▼ 5.2% |
| 15 | 상계1동 주민센터 | 12,857 kWh | 12,199 kWh | ▼ 5.1% |

# 7. 태양광 발전 비중

태양광 설치 시설의 월간 발전량과, 한전 사용량 대비 발전 비중(발전량÷사용량)입니다. 비중이 높을수록 자체 태양광으로 상쇄한 전력 비율이 큽니다.

| 시설명 | 설치용량 | 월간 발전량 | 월간 사용량 | 발전 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보훈회관 | 23.04 kW | 2,316.0 kWh | 1,041 kWh | 222.4% |
| 상계9동 주민센터 | 9 kW | 520.0 kWh | 5,823 kWh | 8.9% |
| 월계문화복지센터 | 10.4 kW | 884.0 kWh | 10,358 kWh | 8.5% |
| 불암골행복발전소 | 3 kW | 235.0 kWh | 3,042 kWh | 7.7% |
| 초안산숲속작은도서관 | 3 kW | 242.0 kWh | 3,291 kWh | 7.4% |
| 공릉청소년문화정보센터 | 19 kW | 1,744.0 kWh | 26,697 kWh | 6.5% |
| 중계2 3동 공공복합청사 | 10 kW | 582.0 kWh | 31,943 kWh | 1.8% |
| 노원구청사 | 47.8 kW | 1,651.0 kWh | 398,555 kWh | 0.4% |
| 공릉행복발전소 | 3 kW | 86.0 kWh | 0 kWh | - |

# 8. 실증연구건물 비교

실증연구건물 개별 사용량과, 나머지 시설의 유형별 평균 사용량(실증연구건물 제외)을 비교합니다.

| 시설명 | 월간 사용량 | 작년 동월 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 노원구청사 | 398,555 kWh | 400,041 kWh | ▼ 0.4% |
| 상계1동 주민센터 | 12,199 kWh | 12,857 kWh | ▼ 5.1% |
| 구립하계실버센터 | 33,770 kWh | 33,134 kWh | ▲ 1.9% |
| 수락행복발전소 | 3,571 kWh | 3,462 kWh | ▲ 3.2% |

나머지 시설 유형별 평균 (실증연구건물 제외)

| 유형 | 개소 수 | 평균 사용량 | 작년 평균 | 전년 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도서관 | 2 | 15,889 kWh | 17,828 kWh | ▼ 10.9% |
| 문화시설 | 11 | 23,378 kWh | 20,113 kWh | ▲ 16.2% |
| 미분류 | 10 | 4,346 kWh | 4,816 kWh | ▼ 9.7% |
| 보건소 | 3 | 10,266 kWh | 9,853 kWh | ▲ 4.2% |
| 복지시설 | 3 | 13,421 kWh | 11,747 kWh | ▲ 14.3% |
| 이지센터 | 1 | 81,098 kWh | 73,894 kWh | ▲ 9.7% |
| 청사 | 16 | 8,366 kWh | 7,652 kWh | ▲ 9.3% |
| 체육시설 | 2 | 54,932 kWh | 62,601 kWh | ▼ 12.3% |
| 커뮤니티시설 | 14 | 4,431 kWh | 4,913 kWh | ▼ 9.8% |

# 9. 유의사항

· 탄소배출량은 한전 파워플래너 연도별 사용량·CO2 데이터에서 도출한 배출계수(0.4541 kgCO2/kWh)를 월간 사용량에 적용해 산정했습니다.

· 월간 전기요금은 한전 파워플래너 월별 청구요금 기준입니다.

· 피크 분석은 시간대별 데이터가 수집된 날짜(24/31일) 기준입니다. 수집 시스템 미가동 일자는 한전에서 소급 제공되지 않아 제외되었습니다.

· 월간 사용량이 0으로 집계된 시설: 공릉행복발전소, 노원어린이집, 상계10동 주민센터 (검침 데이터 누락 여부 확인 필요)